
项目内容及技术要求：

1、本次采购范围包括UPS 配套的蓄电池及其配套附件采购及安装项目，主要包括蓄电池采购，免费对现有20KVA不间断电源主机的除尘、测试及维修，拆卸原旧蓄电池、新蓄电池的安装、调试、试运行、正式投运等与本项目相关的全部工作。

2、由供应商自行考虑机房与电池间之间的电源线材料及布放所需辅材；室外电源线必须具有套管或桥架保护，电池间部署一套配电柜，用于控制UPS主机与电池之间的电源开关；（机房在九楼，电池间在负一楼）

3、UPS主机并入原有供电系统后，供应商应做好机房所有设备的开机及各业务系统的恢复工作，整个施工过程机房断电次数不超过1次，断电时间不超过30分钟；

4、蓄电池符合国家行业YD/T799-2010标准。

5、蓄电池采用12V100AH；容量：10h 率容量。
6、蓄电池采用全密封防泄漏结构，蓄电池应具备减少电池渗透短路的防漏液功能。

7、电池外壳需要采用达到V-0级或以上的阻燃材质，具备控制鼓胀变形的功能，防止发生爆裂或爆炸，蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。
8、UPS电池具备智能节能工作模式，节能模式下整机效率不低于99%，节能工作模式和正常逆变工作模式可实现智能自动切换，切换时间不高于4ms，
9、如本次采购的蓄电池接入 UPS 系统后出现不兼容、造成 UPS 主机故障的全部责任由成交供应商承担。

10、产品质保期≥3年，在质保期内产品发生故障，由供应商负责更换，所产生的费用由供应商全部承担。

11、为确保蓄电池产品来源可靠，供应商必须承诺成交后合同签订前出示由蓄电池制造商出具的项目授权书和售后服务承诺函。


