富顺县中医医院净水设备租赁服务采购项目

市场调研采购需求

一、项目概述

为保障富顺县中医医院富达路院区医患及工作人员饮用水安全，规范院区饮用水运维管理，满足医院院感防控及日常运营需求，我院开展本次净水设备租赁服务市场调研。诚邀资质齐全、具备医院净水服务经验的合规供应商参与，为后续采购及合同履约提供科学合规依据。

二、采购内容及服务要求

（一）设备租赁清单

租赁反渗透净水器主机 9 台、管线机 59 台，设备须适配医院诊疗区、办公区、病房等候区等场景，满足医疗环境低噪音（≤55dB）、节能高效、运行稳定要求，出水符合医疗场景饮用标准；后期需要增加或减少则按中标单价计费。

（二）配套服务

- 1.安装调试：供应商负责所有设备及管线的勘测、设计、铺设、固定、调试，管线沿墙/吊顶规范布设，PE管外套16mm PVC 线管保护，不得影响诊疗通行与院感管理；安装后出具《设备安装调试合格报告》。

- 2.运维保障：租赁期内承担日常巡检、故障维修、滤芯更换、管道维护、水质检测、清洁消毒等全部服务，确保设备全年稳定运行，出水持续达标。

- 3.滤芯更换：每月 1 次定期更换原厂正品滤芯，更换时拍摄带时间水印的现场照片（含设备编号、滤芯型号、更换日期）存档；遇水质异常、滤芯堵塞等特殊情况24 小时内加急更换；管道破损或污染水质时，免费更换合规管道。

- 4.水质检测：严格执行 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》，无条件配合院方、疾控及监管部门抽检、专项检测工作。

- 5.应急响应：提供7×24 小时应急维修服务，报修后1 小时内响应、4 小时内到场、24 小时内修复，故障未解决期间提供临时供水方案，不影响医院正常运营。

- 6.服务区域：富顺县中医医院富达路院区，具体安装点位由院方指定，供应商须配合完成现场踏勘、点位确认、方案交底。

- 7.合同期满处置：合同终止后，供应商3 日内免费拆除所有租赁设备、清运离场，恢复场地原貌，不得损坏院方设施。

（三）水质合规与违约处理

- 1.合规标准：设备及出水水质须符合《生活饮用水卫生监督管理办法》、GB5749-2022、《涉及饮用水卫生安全产品分类目录（2025年版）》等相关规范。

- 2.检测不合格处置：

- （1）第一年：首次不合格免费复检，复检仍不合格扣除当月100%租赁费，7日内完成整改并自费复检达标。

- （2）第二年及以后：单次检测不合格，7日内自费整改复检达标，扣除当年合同总金额10%违约金；累计2次不合格，院方有权单方解除合同，供应商承担全部损失。

三、服务期限

- 本项目服务期3年，自双方签订正式合同、项目整体验收合格投用之日起计算。

四、供应商资格要求

- 1.主体资格：独立法人，持有有效营业执照，经营范围含净水租赁、水处理服务等相关内容，经营状态正常，近3年无重大违法经营记录。

- 2.服务能力：具备专业技术团队、固定办公及备品备件场地，拥有医院净水服务经验，可提供7×24小时应急运维服务。

- 3.产品资质：反渗透净水器、管线机具备有效涉水产品卫生许可批件；管线机需提供有效3C认证及检测报告；设备符合GB34914-2023水效二级及以上标准，出水达标、绿色节能无环保风险。

- 4.信用要求：近3年无水质安全事故、无重大行政处罚、无失信及政府采购不良记录。

- 5.合作要求：不接受联合体投标，严禁转包、分包、挂靠、资质造假，违者取消资格、解除合同并追责。

- 6.人员要求：配备专属运维人员，持证上岗，遵守医院院感及院内管理制度，接受院方考核管理。

五、报价要求

- 本项目为3年全包固定总价包干，含税包干，包含设备租赁、运输安装、辅材耗材、滤芯更换、运维检测、应急维修、期满拆除清运、人工、税费、风险费等全部费用。履约期内价格固定，无任何隐性、增项收费，院方无需额外付费。

六、验收要求

- （一）到货验收

- 设备到货后，院方核对设备规格、数量、资质证件、出厂资料，核查外观及配件，资料齐全、设备完好方可进场安装，不合格无条件退换。

- （二）安装调试验收

- 安装调试完成后，供应商提交调试报告、点位、运维手册及CMA资质首检水质报告，院方核查布设规范、设备运行状态、水质关键指标，达标后签署验收合格单。

- （三）日常验收

- 院方每月核对滤芯更换、运维、消杀台账及影像资料，抽查设备运行、水质状况及服务时效，发现问题限期整改闭环，逾期未改视为违约。

- （四）期满验收

- 服务期满、设备拆除清运及场地复原后，院方验收场地及设施完好情况，无遗留问题、无违约纠纷，签署期满验收合格单并结清尾款。